一、保养范围：

门诊楼和外科楼设备1套。

热泵主机：6台，每台主机：20匹

保温水箱：3个

热泵系统所附设循环水泵、阀门、管道和控制柜等。

二、维护保养内容

1、保养要求：提供紧急故障维修服务，在接到甲方电话通知后4小时内到达现场，针对故障原因进行维修处理。以优惠价格向甲方提供维修所需要的配件。

2、保养项目：

（1）每月保养的内容如下：

A、检查机组吸气、排气压力；

B、测试机组压缩机、风机、水泵运行电压和电流；

C、调校机组安全及控制装置；

D、测度感温探头。

（2）每季保养的内容如下：

A、清洗机组蒸凝器；

B、机组风机加油；

C、清洗机组过滤网；

D、清洗机组系统电磁阀。

（3）每年保养的项目如下：

A、清洗保温水箱；

B、更换水位探头。

（4）定期为使用方进行热泵系统工作原理、一般故障应急处理等技术培训。

三、维护保养服务期限

1、维护保养期限为一年。